## List1
Vodovod poteka tik ob in pod dovozno cesto
večina gr. del je zajeta v cesti in kanalu razen posteljice in obsipa s peskom
1. Strojni izkop jarka za vodovod v zemljini III. in IV kat. (75/25%) | 36.625 | m3
vključno z odvozom na začasno deponijo (gl. ca 50 cm)
2. Izdelava peščene posteljice (d=10 cm, pesek 4-8mm) | 25.825 | m3
z obsipom cevi 25 nad temenom cevi in ustrezno utrditvijo (ca 45 cm)
3. Vgradnja PE 100 CEV 110X6,6 10bar na izdelano peščeno posteljico | 105.2 | m
Standardna izvedba priklopa na sistem vodovoda
4. DUKTIL T kos DN 100/100 | 1 | kom
5. SPOJKA AQUAFAST PE/PVC ENOJNA DN 100/110 | 6 | kom
6. PLOŠČATI ZASUN P.VG. NP 10/16 DN 100 | 1 | kom
7. VGR.GRT.TELESKOPSKA IMP (1,1-1,65M) NAVOJNA IZVEDBA DN 100-150 | 1 | kom
8. PODSTAVEK BETONSKI VELIKI | 1 | kom
9. CESTNA KAPA SAMOZAPORNA VODA DN 200 | 1 | kom
10. TESNILO 4MM DN 100 | 6 | kom
11. VIJAK ZN DIN 931 M 16/70 | 48 | kom
12. MATICA ZN DIN 934 M 16 | 48 | kom
Vodovod preko mostu
A) DOBAVA MATERIALA
1. Predizolirane PE cevi za distribucijo tople vode do 50°C izdelane po standardu EN253
kot cevi PURLEN-A. SERIJA 1, brez detekcije vlage.
Medijske cevi: Polietilenske cevi PE100 SDR17 PN10, 40° > SF1,25 7,4 bar 25 let.
Izolacijski material: Poliuretanska pena (PUR) izdelana iz poliola in izocionata primerna za
povprečno delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic
do max. 0,5mm, gostote >60kg/m³, toplotne prevodnosti pri 50°C <0,026 W/mK.
Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material vsaj PE80 po EN ISO 12162
popolnoma neprepustna za vodo, notranjost cevi obdelana za doseganje trde povezave
z izolacijo, gostota>940 kg/m3.
1. Ø110/225, L=6m | 24 | m
2. Koleno predizolirano - opis kot v točki 1.
Ø110/225 L=0,5+1,0m - 45° | 2 | kos
3. Termoskrčljive spojke komplet s komponentama za PUR peno, čepom in fliko
Ø225 | 5 | kos
4. Zaključna kapa
Ø225 | 2 | kos
5. Cevna objemka pocinkana
Ø25 stabil D M16 | 8 | kos
6. Prevoz (pavsal) |  | pavsal
SŽ express/ kamion
B) MONTAŽA
7. Montaža na mostno konstrukcijo |  | pavsal
(pvsal)
pri prečkanju preko mostu je potrebno kljub toplotni zaščiti zagotoviti stalni pretok vode
pri ekstremno nizkih temperaturah (pod -10°C)