## crp Zerjav
Izgradnja črpališča - vodovod Žerjav
REKAPITULACIJA
ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
BETONSKA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
ZIDARSKA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
TESARSKA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
PLESKARSKA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | EUR | 0
NABAVA MATERIALA |  |  |  |  | EUR | 0
SKUPAJ OPREMA IN MONTAŽA |  |  |  |  | EUR | 0
ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN KRMILJENJE |  |  |  | EUR | EUR | 0
SKUPAJ OBJEKT BREZ DDV: |  |  |  | EUR | EUR | 0
Zap.št. |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
ZEMELJSKA DELA
Priključek na vodovod DN in zunanja ureditev
01 01 | 01 009 000 | Zakoličenje osi cevovoda s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
01 02 | 01 009 000 | Izvedba projekta izvedenih del in projekta za vzdrževanje in obratovanje, vključno z geodetskim načrtom in vrisom v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 1 |  | 0
01 03 | 01 000 700 | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo l=5 km. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
01 04 | 01 000 700 | Posek dreves do fi 20 cm z razrezom, ruvanjem panjev, nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo h=25 km. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0
01 05 | 01 009 005 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm z odlaganjem do 10 m od roba jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 20 |  | 0
01 05 | 01 009 005 | Izkop v vozni površini - makadamsko vozišče. Izkop v povprečni debelini 20 cm z odvozom materiala na začasno deponijo do 2 km. Izkopan materiall se uporabi za zasip jarka. Po končanih delih sevzpostavi prvotno stanje vozišča. Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0 | 50 | 0.27 | 0.5 | 6.75
| 01 009 005 | Rušenje asfaltnega vozišča s pravilnim odrezom robov. Porušen material se odpelje na stalno deponijo. Po končanju del se na območju trase vodovodnega cevovoda vzpostavi prvotno stanje vozišča. Predvideno je asfaltiranje prekopa vozišča za polaganje cevovoda v širini 1,5 m. Upoštevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo asfalta (bitugramoz 8 cm, obrabni sloj 4 cm). Obračun za 1 m2. | m2 | 10 |  | 0
01 05.2 | 01 009 005 | Asfaltiranje dovoza ob jašku z dvoslojnim asfaltom. Upoštevati utrejavne podlage (tampon) in vgradnjo asfalta (bitugramoz 8 cm, obrabni sloj 4 cm). Obračun za 1 m2. | m2 | 28 |  | 0
01 06 | 01 009 020 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame in jarkov globine 0.0-2.0 m v terenu IV. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo. Obračun za 1 m3 izkopa.
| 01 009 022 | IV.ktg: | m3 | 10 |  | 0
01 07 | 01 009 030 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 8 |  | 0
01 08 |  | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm in izdelava ležišča cevi debeline 10 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.8 |  | 0
01 08 01 |  | Dobava in vgradnja zaščitne betonske cevi DN 30 cm in obbetoniranje cevi z betonom C 20/25 v deb. 15-20 cm. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 |  | 0
01 08 02 |  | Obbetoniranje lokov na vodovodnem cevovodu z betonom C8/10, dimenzija bloka je 0.8x0.3x2 m. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
01 08 02 |  | Dobava in polaganje betonskih robnikov 25/15 cm ob robu uvoza k jašku v beton C 8/10 in fugiranje stikov med robniki. Obračun za 1 m1. | m1 | 15 |  | 0
01 09 |  | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in izdelava zasipa nad zaščitno cevjo do spodnjega nivoja asfalta. Zasip se sproti utrjuje do modula stisljivosti 120 MPa. Obračun za 1 m3. | m3 | 15 |  | 0
01 09 |  | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-32 mm in izdelava tampona debeline 0.5 m za izvedbo asfalta na dovozu k jašku. Obračun za 1 m3. | m3 | 15 |  | 0
01 10 | #NAME? | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo do 5 km. Upoštevati nakladanje, razkladanje in razgrinjanje materiala. Obračun za 1m3. | m3 | 25 |  | 0
01 11 | 01 005 100 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z dovozom iz začasne deponije na območju gradbišča (dovoz do 100 m). Obračun za 1 m3. | m3 | 20 |  | 0
01 12 | 01 009 090 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 100 |  | 0
01 12 | 01 009 090 | Končne ureditve ob vozišču, kot je ponovna postavitev prometnih znakov, talnih označb, raznih ograj in drugih elementov, ki jih je bilopotrebno odtraniti med gradnjo vodovoda. Obračun za 1m1. | m1 | 15 |  | 0
Črpalni jašek
01 21 | 01 009 000 | Zakoličenje objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 10 |  | 0
01 02 | 01 009 000 | Projektantski nadzor, izvedba projekta izvedenih del, geodetski načrt in vris v kataster. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 0 |  | 0
01 03 | 01 009 005 | Površinski odkop humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0
01 24 | 01 009 020 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame in jarkov globine 0.0-2.0 m v terenu IV-V. ktg., z nakladanjem materiala na kamion in odvozom na začasno deponijo do 100 m. Obračun za 1 m3 izkopa. |  | 108
| 01 009 022 | IV.kategorija | m3 | 54 |  | 0
| 01 009 022 | V.kategorija | m3 | 54 |  | 0
01 25 | 01 009 030 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 24 |  | 0
01 25.1 | 01 009 030 | Utrjevanje dna gradbene jame z vibracijsko ploščo do modula stisljivosti 60 MPa. Obračun 1 m2. | m2 | 24 |  | 0
01 07 | 01 009 030 | Dobava in polaganje geotekstila gosotte 800 gr/m2 na dno gradbene jame. Obračun 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
01 26 | #NAME? | Izdelava nasipa pod objektom iz lomljenca granulacije 0.02 do 32 mm debeline 20 cm. Obračun za 1m3. | m3 | 7.2 |  | 0
01 27 | 01 009 030 | Utrjevanje nasipa iz lomljenca z vibracijsko ploščo do modula stisljivosti 60 MPa. Obračun 1 m2. | m2 | 24 |  | 0
01 28 | 01 009 050 | Izkop in zasip jarka (0,5 m3/m) za izpust izcednih vod iz jaška - polaganje odtočnih cevi PE d 63, izpustni objekt. Obračun za 1 m1. | m1 | 20 |  | 0
01 29 | 01 009 050 | Zasipavanje gradbene jame ob objektu z izkopanim materialom. Zasip se izvaja z utrjevanjem v slojih po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 64 |  | 0
01 30 | #NAME? | Odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo do 1 km, z nakladanjem, razkladanjem in vgrajevanjem materiala v slojih po 0.5 m. Možna uporaba materiala za vgradnjo pri drugih objektih. Obračun za 1 m3. | m3 | 36 |  | 0
01 09.1 | 01 009 050 | Dobava in vgradnja lomljenca granulacije 0-8 mm z ostrorobimi zrni in izdelava zgornjega ustroja makadamskega vozišča z utrjevanjem z ročnimi vibracijskimi sredstvi do 80 Mpa. Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0
01 10 | 01 005 100 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali premetom do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 0 |  | 0
01 11 | 01 009 090 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 0 |  | 0
01 12 | 04 004 100 | Nabava, dobava in vgradnja drenažnih cevi "MIDREN" fi 100 mm za odvod zaledne vode, kompletno z izkopom, drenažnim zasipom in zasipom z izkopanim materialom. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0
01 13 |  | Izvedba jaška za dotok vode s strehe (peskolov) iz cevi DN 50 cm s pokrovom iz NL premera 60 cm v nivoju terena. Globina jaška je do 1 m. Upoštevati dobavo in vgradnjo iztočne cevi iz objekta PVC DN 100 mm (L=2 m) in cevi za dotok vode s strehe (DN 100 mm). Obračun za kompletno izveden jašek. | kos | 0 |  | 0
01 31 | 01 006 600 | Dobava in vgradnja izpustnega jaška za dotok razlitih vod iz črpalnega jaška. Jašek je iz plastičnih materialov ali betonske cevi notranjega premera 80 cm in višine 1 m s pokorovom iz NL svetle odprtine 60 cm (D 250). Pokrov se položi na prehodni betonski obroč. Pokrov je v nivoju terena. Obračun za kompletno izveden jašek skupaj z dodatnim izkopom in zasipom V ceni se upošteva stroške vgradnje dotočne in odtočne cevi. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
01 32 | 01 006 600 | Izgradnja izpustnega objekta iz zloženega kamna v betonu C 16/20 svetlih dimenzij 80/100 cm. Kamne se polaga vbeton C 16/20, deb. 30 cm, odtok v potok. Oblikovanje izpusta po brežini potoka. Obračun za kompletno izveden izpust. V ceni se upošteva stroške dodatnega izkopa in zasipa ter potrebni fazonski kosi. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
01 33 |  | Dobava in vgradnja cevi med izpustnim jaškom in izpustom - cevi PE d 63. Obračun za 1 m1. | m1 | 10 |  | 0
01 34 | 01 006 000 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 100 |  | 0
01 35 | 01 006 000 | Izdelava platoja za začasno gradbeno deponijo,namestitev bivalnikov za priročno skladišče in pisarno ter namestitev sanitarij. Ocena stroškov. | kos | 1 |  | 0
01 22 | 01 006 600 | Dobava materiala in podaljšanje cestne odbojne ograje na območju objekta, višina ograje je 0.75 m. Upoštevati vgradnjo vertikalnih nosilcev in pritrditev ter zaključek ograje. Obračun za 1 m1. | m1 | 0 |  | 0
01 36 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% zemeljskih del. | ocena | 0.1 |  | 0
|  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
BETONSKA DELA
02 01 | 02 000 120 | Betoniranje nearmiranih betonskih konstrukcij z zemeljsko vlažnim betonom C-8/10, prereza 0.08-0.12 m3/m1,m2 - podložni beton. Obračun za 1 m3. | m3 | 3 |  | 0
02 02 | 02 000 230 | Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-30/37 (XC2), granulacija 0-16 mm, prereza 0.12-0.30 m3/m2,m1. Obračun za 1 m3. | m3 | 14 |  | 0
02 03 | 02 000 430 | Betoniranje betonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-20/25 (XC2), prereza 0.12-0.20 m3/m2,m1, granulacija 0-8 mm (naklonski beton). Obračun za 1 m3. | m3 | 1 |  | 0
02 04 | 02 001 020 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza do fi 12. Obračun za 1 kg. | kg | 300 |  | 0
02 05 | 02 001 030 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza nad fi 14. Obračun za 1 kg. | kg | 100 |  | 0
02 06 | 02 001 040 | Nabava, dobava, razrez in polaganje mrežne armature S 500. Obračun za 1 kg. | kg | 1300 |  | 0
|  | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
03 01 | 04 000 310 | Izdelava vertikalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi z varjenjem po celi širini. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
03 02 | 04 000 410 | Izdelava horizontalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi. Obračun za 1m2. | m2 | 27 |  | 0
03 03 | 04 000 650 | Izdelava vertikalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi. Obračun za 1m2. | m2 | 40 |  | 0
03 04 | 04 001 100 | Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije s stirodur ploščo na preklop deb. 5 cm. Obračun za 1 m2. | kos | 40 |  | 0
03 06 | 04 001 100 | Izdelava tlaka iz naklonskega betona C 16/20 deb. 3 - 7 cm (agregat za beton 0-16 mm) v naklonu proti poglobitvi v talni plošči. Naklonski beton se izvede v zaglajeni izvedbi. Obračun za 1 m2. | m2 | 10 |  | 0
03 07 | 04 003 400 | Vgradnja kovinskih izdelkov in cevi v betonsko steno, teže do 30 kg. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
03 08 | 04 002 000 | Vgradnja okvirja pokrova v beton velikosti do 1 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
03 09 | 04 002 000 | Vgrajevanje PVC okenskih okvirjev velikosti do 3 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0
03 10 | 04 003 900 | Dobava in vgradnja zračnikov iz cevi iz nerjavečega jekla DN 150. | kos | 2 |  | 0
03 11 | 04 003 900 | Dobava in vgradnja mrežice proti mrčesu, zunanjih lamel in pritrdilnega okvirja na odprtini DN 200 za dovod zraka (spodnja etaža armaturne komore). Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0
03 12 | 04 003 500 | Montaža kovinske vstopne lestve vključno z montažo nosilcev v AB stene, L=3 m. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
03 13 | 04 003 500 | Montaža kovinske ograje ob vstopni odprtini v spodnjo etažo. Obračun za 1 kos. | kos | 0 |  | 0
03 16 | 04 003 500 | Dobava materiala in izvedba horizontalne obloge zidu nad krovno ploščo s ploščami iz naravnega kamna lokalnega izvora deb. 10 cm. Širina plošče je 45-50 cm. Rob je radialno oblikovan. Kamnite plošče se polaga v cementno malto. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
03 17 | 04 003 500 | Dobava materiala in polaganje pranih betonskih plošč nad krovno ploščo. Plošče se polagajo v beton C 8/10. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
03 18 | 04 003 500 | Dobava materiala in izvedba horizontalne toplotne izolacije iz stirodur plošč debeline 15 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
03 19 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% zidarskih del. | ocena | 0.1 |  | 0
|  | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
(vsi opaži so za viden beton)
04 01 | 03 000 500 | Enostranski opaž talne plošče višine do 30 cm. Obračun za 1m2. | m2 | 5 |  | 0
04 02 | 03 000 500 | Enostranski opaž krovne plošče višine do 30 cm. Obračun za 1m2. | m2 | 5 |  | 0
04 02 | 03 000 710 | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, za vidne površine, višine 0.00-5.00 m, radialno oblikovan. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
04 03 | 03 000 710 | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, za vidne površine, višine 0.00-3.00 m, raven. Obračun za 1 m2. | m2 | 32 |  | 0
04 04 | 03 000 700 | Enostranski opaž sten višine 0.00-5.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 2 |  | 0
04 05 | 03 000 900 | Opaž armiranobetonske etažne (krovne) plošče s podpiranjem 0.00-4.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 9 |  | 0
04 06 | 03 001 100 | Enostranski opaž roba ravne armiranobetonske plošče višine do 20 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 7 |  | 0
04 07 | 03 001 700 | Opaži odprtin v stenah. Obračun za 1 kos.
|  | do 3 m2 | kos | 0 |  | 0
04 08 | 03 001 700 | Opaži odprtin v ploščah. Obračun za 1 kos.
|  | do 3 m2 | kos | 0 |  | 0
04 09 | 03 002 100 | Izdelava lahkega premičnega delovnega odra višine 4.0-6.0 m, za dobo 30 dni. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
04 10 |  | Izdelava opaža poglobitvenega jaška dim. 40/40/30 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
04 11 |  | Izdelava opaža venca ob vstopni odprtini dim. 80/80 cm. Presek konstrukcije je 20 cm, višina pa do 40 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
04 12 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% tesarskih del. | ocena | 0.1 |  | 0
|  | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
05 01 | 08 000 610 | Izdelava, dobava in vgradnja pokrova nad vstopno odprtino iz rebraste pločevine (AISI 304). Notranje dimenzije odprtine so 80/80 cm. Pokrov je vodotesen na zaklepanje - po posebnem detajlu. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 03 | 08 001 400 | Izdelava in dobava lestve iz nerjavečega jekla širine 450 mm, z razmakom prečk 300 mm. Lestev je sestavljena iz vertikalnih palic deb. 32 mm in horizontalnih palic deb. 25 mm. Lestev je odmaknjena od stene minimalno 150 mm. Izdelava in pritrditev po posebnem detajlu (nerjaveče jeklo). | m1 | 2 |  | 0
05 05 | 05 004 000 | Nabava, dobava in vgradnja zračnika po posebnem detajlu iz jeklene cevi DN 150 mm in kapo premera 300 mm. Cev je pod kapo opremljena z mrežico proti mrčesu. Na spodnjem delu je na cev privarjena prirobnica. Zračnik je na prehodni F kos pritrjen prek oT kosa 150/150 mm (NL ali nerjaveče jeklo) Na spdnji strani T kosi se cev zapre z geotekstilom in prirobnico (geotekstil je položen med prirobnici), kar omogoča odvod kondenza v ponikovanje (po posebnem detajlu). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
05 15 | 05 016 000 | Izdelava in vgradnja dobava PVC cevi d 160, L=1.6 m, s kolenom 90st. , za dovod zraka v jašek in vgradnja na zunanji zračnik z lepljenjem. PVC cev se pritrdi v AB konstrukcijo jaška z objemkama. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
05 07 | 05 016 000 | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% del. | ocena |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
PLESKARSKA DELA
08 21 | 08 002 450 | Zaglajevanje in brušenje notranjih betonskih stren in stropa. Obračun za 1 m2. | m2 | 36 |  | 0
08 22 | 08 002 450 | Pleskanje notranjih sten in stropa s silikonsko vodoodbojno impregnacijo (2x) in z notranjo disperzijsko barvo (2x). Obračun za 1 m2. | m2 | 36 |  | 0
08 24 | 08 002 450 | Pleskanjevidnih zunanjih delov lesene strešne konstrukcije z zaščitnimpremazom za les - 3x premaz. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
08 24 | 08 002 450 | Pleskanje stropne lesene obloge z zaščitnimpremazom za les- 3x premaz. Obračun za 1 m2. | m2 | 0 |  | 0
08 90 |  | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% vrednosti pleskarskih del. |  |  |  | 0
|  | PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
09 01 | 09 000 100 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 09 000 101 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
| 09 000 102 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
09 02 | 09 000 920 | Prenos, spuščanje in polaganje in montaža vodovodnih cevi DN NL 100 - sidrni spoj na pripravljeno ležišče cevi. Obračun za 1 m1. | m1 | 16 |  | 0
09 02 01 | 09 000 920 | Prenos, spuščanje in polaganje vodovodnih elementov teže do 30 kg v objekt ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 28 |  | 0
09 02 01 | 09 000 920 | Dobava in namestitev vodil - distančnikov iz PE materiala DN 100 na vodovodno cev in montaža v zaščitno cev. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
09 03 | 09 006 040 | Razrez jeklenih cevi in varjenje prirobnic na posamezne cevne elemente (cevi, loki). Vsi elementi so iz nerjavnega jekla. Obračun za 1 kos.
|  | DN 50 - DN 100 | kos | 5 |  | 0
09 04 | 09 006 040 | Montaža vodovodnih cevnih povezav iz nerjavečega jekla oz. NL na prirobnico. Obračun za 1 kos.
|  | DN 50 - DN 100 | kos | 20 |  | 0
09 04 | 09 006 040 | Montaža vodovodnih cevnih povezav iz NL na obojko - sidrni spoj. Obračun za 1 kos.
|  | DN 50 - DN 100 | kos | 8 |  | 0
09 05 | 09 012 040 | Montaža vodovodnih armatur. Obračun za 1 kos.
|  | DN 50 - DN 100 | kos | 14 |  | 0
09 06 | 09 015 900 | Montaža žabjega pokrova DN 50 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 07 | 09 015 900 | Montaža montažno - demontažnega kosa DN 50-DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
09 08 | 09 015 900 | Montaža induktivnega merilnika pretoka DN 65. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 09 | 09 015 900 | Montaža čistilnega kosa DN 65 PN 10. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
09 10 | 09 015 900 | Montaža elektromotornega pogona AUMA SG 05 (montaža na zasun) in priklop na električno omrežje in nastavitev krmiljenja. | kos | 0 |  | 0
09 11 |  | Dobava in vgradnja razvlažilnika zraka s kapaciteto 15 l/dan za prostore do 150 m3, P=350 W. Obračun za 1 kos | kos | 0 |  | 0
09 11.1 |  | Montaža merilnika motnosti za pretoke do 2 l/s, z dovodom vode 1/4'' in odvodom 1/2''. Merilnik meri motnost na dotoku iz zajetja Krvavec. Odtok vode iz merilca motnosti se uredi v izpust. | kos | 0 |  | 0
09 12 | 09 019 800 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za kompletno izveden preizkus. | kos | 1 |  | 0
09 11 |  | Montaža črpalne naprave (skupen pretok Q=36 m3/h, H=30 m, P=3x2.2 kW, tri črpalke) v objekt, priključitev na vodovodne napeljave in električno omrežje. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 1 |  | 0
09 11 |  | Montaža črpalke (Q=3 m3/h, H=5 m, P=0.3 kW, črpalka za odpadno vodo) v objekt, priključitev na vodovodne napeljave in električno omrežje. Obračun za kompletno izvedena dela. | kos | 1 |  | 0
09 13 | 09 019 900 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | kos | 1 |  | 0
09 14 |  | Razna dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejansko izvedenih delih in vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena do 10% montažnih del. | ocena | 0.1 |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
NABAVA MATERIALA
vsi jekleni kosi so iz nerjavečega jekla AISI 304 /1.4301
10 011 |  | Cevi
|  | PE 80 d 90x8.2 mm | m1 | 0 |  | 0
|  | PE 80 d 63x5.8 mm | m1 | 0 |  | 0
|  | NL C-40, sidrni spoj | m1 | 24 |  | 0
|  | PE 80 d 63x5.8 mm | m1 | 10 |  | 0
|  | PVC d 110 | m1 | 5 |  | 0
| 10 0060 160 | Jeklena cev - nerjavno jeklo, AISI 304, 1.4301, PN 10
|  | d 76.1x3.0 mm | m1 | 1 |  | 0
|  | d 60.3x3.0 mm | m1 | 3 |  | 0
|  | d 88.9x3.0 mm | m1 | 0 |  | 0
|  | d 60.3x3.0 mm | m1 | 0 |  | 0
|  | d 42.4x2.0 mm | m1 | 3 |  | 0
|  | d 25.0x2.0 mm (odtoki, izpusti) | m1 | 6 |  | 0
Je cev, L=4 m, spajanje z navojem, nerjaveče jeklo
|  | d 88.9x3.0 mm | kos | 0 |  | 0
|  | varilni navojni nastavek 3'' | kos | 0 |  | 0
|  | privijalo (notranji navoj) 3'' | kos | 0 |  | 0
10 021 |  | JE prirobnice, nerjavno jeklo, PN 10 (ravne, EN 1092-1, tip 01)
|  | DN 65 | kos | 4 |  | 0
|  | DN 50 | kos | 2 |  | 0
|  | DN 100/40 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 65/20 | kos | 1 |  | 0
10 022 |  | Jekleni varilni lok 90°, nerjavno jeklo, PN 10
|  | d 108x3.0 mm | kos | 0 |  | 0
|  | d 60.3x3.0 mm | kos | 2 |  | 0
|  | d 44.5x2.0 mm | kos | 1 |  | 0
|  | d 25x2.0 mm | kos | 6 |  | 0
|  | d 88.9x3.0 mm | kos | 0 |  | 0
|  | d 60.3x3.0 mm | kos | 0 |  | 0
10 023 |  | Jeklena redukcija, nerjavno jeklo, PN 10
|  | d 76.1/60.3x2.0 mm | kos | 1 |  | 0
fazonski kosi iz NL, PN 10
10 030 | 10 0130 100 | T, DN 100/65 | kos | 0 |  | 0
|  | T, DN 100/100 | kos | 0 |  | 0
10 031 | 10 0130 100 | FFR, DN 100/65 | kos | 2 |  | 0
10 032 | 10 0130 100 | F, DN 100, sidrni spoj | kos | 2 |  | 0
10 033 | 10 0130 100 | EU, DN 80, sidrni spoj | kos | 0 |  | 0
10 033 | 10 0130 100 | FF, DN 100/1000 | kos | 2 |  | 0
| 10 0130 100 | FF, DN 80/1000 | kos | 0 |  | 0
| 10 0130 100 | FF, DN 50/1000 | kos | 0 |  | 0
10 034 | 10 0130 100 | T, DN 100100 | kos | 1 |  | 0
| 10 0130 100 | T, DN 65/65 | kos | 3 |  | 0
10 035 | 10 0130 100 | Q-90, DN 65 | kos | 2 |  | 0
10 036 |  | MMQ-90, DN 100, sidrni spoj | kos | 4 |  | 0
10 036 |  | Q-90, DN 80 | kos | 0 |  | 0
10 028 |  | Prelivni kos, DN 100 | kos | 0 |  | 0
10 040 |  | Vodovodne armature
10 041 | #N/A | Zasun z ročnim kolesom
|  | DN 65 PN 10 | kos | 5 |  | 0
|  | DN 50 PN 10 | kos | 1 |  | 0
|  | Elektromotorni pogon AUMA SG 05 in vgradnja na zasun F4 dn 65 | kos | 0 |  | 0
10 041.1 | #N/A | Krogelni ventil DN 20 (3/4'') | kos | 2 |  | 0
10 042 | 10 2450 100 | Montažno demontažni kos PN 6
|  | DN 100 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 65 | kos | 2 |  | 0
10 044 | 10 2450 100 | Prirobnična nepovratna loputa PN 10
|  | DN 65 | kos | 1 |  | 0
10 045 | 10 2450 100 | Žabji pokrov na obojko
|  | DN 200 | kos | 0 |  | 0
|  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
|  | DN 50 | kos | 0 |  | 0
10 034 | 10 2450 100 | Induktivni merilnik pretoka PN 10.
|  | DN 100 | kos | 0 |  | 0
|  | DN 80 | kos | 0 |  | 0
10 035 | 10 2450 100 | Regulator tlaka s hidravlično regulacijo, dP=10 bar
|  | DN 50 | kos | 0 |  | 0
10 046 | 10 2450 100 | Avtomatski zračnik z eno kroglo in prigrajenim ventilom (Pugex) DN 40 PN 10. | kos | 1 |  | 0
10 038 | 10 2450 100 | Sesalna košara brez ventila DN 100 PN 6. | kos | 0 |  | 0
10 047 | 10 2450 100 | Ventil za odvzem vzorcev vode, DN 1/2", PN 16. | kos | 0 |  | 0
|  | Ventil za izpust, DN 1/2", PN 16. | kos | 0 |  | 0
10 047 | 10 2450 100 | Manometer 0-10 bar, z ločilnim ventilom, DN 1/2", PN 10, digitalni in analogni. | kos | 2 |  | 0
10 048 | 10 2450 100 | Induktivni merilnik pretoka DN 65 PN 10. | kos | 1 |  | 0
10 049 | 10 2450 100 | Čistilni kos DN 50 PN 10. | kos | 1 |  | 0
10 050 | 10 2450 100 | Ventil za vzdrževanje konstatnega tlaka z izpustom na prosto DN 50 PN 10. | kos | 1 |  | 0
10 051 | 10 2450 100 | GGS spojka.
|  | DN 100 | kos | 2 |  | 0
10 052 | 10 2450 100 | Reducirna spojka (PE-jeklo)
|  | d 63/d 40 (2'' / 5/4'') | kos | 1 |  | 0
10 053 | 10 2450 100 | Sidrni obroč z zaklepom za NL cevi.
|  | DN 100 | kos | 6 |  | 0
10 061 | #N/A | medprirobnično tesnilo EDPM z vijaki
PN 10
|  | DN 100 / 8 M16 | kos | 7 |  | 0
|  | DN 65 / 4 M16 | kos | 22 |  | 0
|  | DN 50 / 4 M16 | kos | 3 |  | 0
#N/A
10 052 |  | PN 6
|  | DN 200 / 4 M16 | kos | 0 |  | 0
10 072 | 10 2450 100 | Črpalna naprava za črpanje vode, konstantni tlak, s karakteristikami: Q=36 m3/h, H=30 m, P=3x2.2 kW (Hydro MPC-E CRIE 10-3, Grundfos) | kos | 1 |  | 0
10 072 | 10 2450 100 | Črpalka za črpanje vode politih vod, s prigrajenim plovnim stikalom (KP-150-AV1, Grundfos), P=0,3 kW, Q=3 m3/h, H=3 m. | kos | 1 |  | 0
10 074 | 10 2450 100 | Merilnik motnosti za pretoke do 2 l/s, z dovodom vode 1/4'' in odvodom 1/2''. Merilnik meri motnost na dotoku iz zajetja Krvavec. Odtok vode iz merilca motnosti se uredi v izpust. | kos | 0 |  | 0
10 052 |  | LŽ zob.spojka d 63/DN 50 | kos | 0 |  | 0
10 060 |  | Transportni stroški 7% vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 0
10 070 |  | Drobni instalaterski material. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN KRMILJENJE
11 010 |  | NN dovod
|  | Odvzemno mesto, PMO, P=10 kW | kos | 1 |  | 0
NN kabel:
|  | 4x50 mm2 | m1 | 20 |  | 0
|  | zaščitna cev RDC 110 | m1 | 20 |  | 0
|  | ozemljitev: valjanec FeZN 5/30 mm | m1 | 20 |  | 0
napeljave v objektu
|  | kabli, vtičnice, luči, priklop opreme | ocena | 1 |  | 0
|  | Prenos podatkov, oddajnik, antena | kos | 1 |  | 0
|  | Gradbena dela za dovod kabla: | m1 | 10 |  | 0
|  | ELEKTRIČNE NAPELJAVE IN KRMILJENJE |  |  |  | 0