## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
OBJEKT: KEGLJIŠČE ČRNA
A. | OGREVANJE | 0
01 | KONVEKTOR, KLIMA | 0
02 | TALNO OGREVANJE | 0
03 | SPLOŠNE POSTAVKE | 0
B. | KOTLOVNICA | 0
01 | PLIN | 0
02 | TOPLOTNA ČRPALKA | 0
03 | STROJNA OPREMA | 0
04 | SPLOŠNE POSTAVKE | 0
C. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 0
01 | VODOVODNA INSTALACIJA | 0
02 | HIŠNA KANALIZACIJA | 0
03 | SANITARNA OPREMA | 0
04 | POŽARNA OPREMA | 0
05 | SPLOŠNE POSTAVKE | 0
D. | PREZRAČEVANJE | 0
01 | PREZRAČEVANJE | 0
02 | SPLOŠNE POSTAVKE | 0
E. | ZUNANJA DELA | 0
01 | GRADBENA DELA | 0
02 | VODOVOD | 0
03 | PLINOVOD | 0
| NEPREDVIDENI STROŠKI | 0
V VREDNOSTI 7% INVESTICIJE
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
| SKUPAJ (BREZ 22% DDV) | 0
| SKUPAJ (Z 22% DDV) | 0
OPOMBA: Pred oddajo ponudbe upoštevati:
Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih!
Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta.
V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del
V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte, vgrajeno franko objekt!
Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesniln material, podkonstrukcije in podobno.
Vsak ponudnik je dolžan preveriti ustreznost izračunov pri vnesenih formulah. Za morebitne napake v formulah ne odgovarjamo.
OPOMBA: V ceni upoštevati:
Vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
V popisih so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
Vsi vgrajeni materiali v času gradnje morajo biti zaščiteni proti poškodbam v času gradnje.
Izbrani izvajalec mora istočasno pri izvedbi upoštevati vse PZI načrte. Vsa morebitna neskladja pravočasno pred proizvodnjo in naročitvjo materiala oz. njegovo vgradnjo biti javljena istočasno nadzorniku, projektantu in naročniku.

## A. Ogrevanje
A. | OGREVANJE
Opombe: | Vse postavke vključujejo dostavo in montažo.
01 | KONVEKTOR, KLIMA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A 01 001 | Ventilatorski konvektor
Konvektor za stensko montažo
Motor ventilatorja s 3 hitrostmi
Izolirano z negorljivo izolacijo razreda 1
Odstranljiv, pralen filter za zrak (negorljiv, razred 1)
Ventilator s prečnim pretokom
S krmiljenjem
max pretok: 790m3/h
max grelna moč: 5,07kW
| Ustreza tip SABIANA CPV4 | kpl | 1 | 0 | 0
A 01 002 | Stenski krmilnik
Dobava in montaža prostorski stenski krmilnik z možnostjo nastavitve delovanja konvektorja komunikativen z delovanjem toplotne črpalke in CNS objekta tip T12
| kot. Npr Lindap | kpl | 1 | 0 | 0
A 01 003 | Oprema konvektorjev
Dvopotni ventil s pogonom DN 25 (vgradnja na zadnjem konvektorju, za obračanje- z dvopotnim regulacijskim ventilom z termoelektričnim ON-OFF pogonom, zapornimi ventili in pritrditvenim materialom.
Ročni navojni regulacijski ventil DN 25/ DN 20
Zaporni ventil DN 25/ DN 20
Tropotni elektromotorni regulacijski ventil
komplet s protiprirobnicami in vijaki, za toplo vodo do 110°C. Vključno z temperaturnima tipaloma ter vsem potrebnim ožičenjem do temperaturnega tipala ter ožičenjem do regulatorja.
kot npr EMV 110 830
| cena za komplet | kpl | 1 | 0 | 0
A 01 004 | Cevi za ogrevalno vodo - konvektorji
Cevi za spajanje s press fittingi s tesnili za uporabo v vodih ogrevanja in hlajenja iz nelegiranega ogljikovega jekla po (EN 10305), zunaj pocinkane. Skupaj s pritrdilnim in obešalnim materialom. Cevi morajo biti ob dobavi očiščene in opremljene s pokrovi, ki preprečujejo vstop umazaniji.
izolirano v kameni volni v PVC oklepu
Izdelek kot npr.: Geberit Mapress
| DN20 | m' | 30 | 0 | 0
A 01 005 | Izolacija cevi - konvektorji
Toplotni in protikondenčno izolacijski cevaki za jeklene cevi vodene pod stropom etaže ali v instalacijskih jaških s certifikatom o skladnosti, izdelana iz kamene volne v PVC oklepu različnih debelin, skupaj s spojnim materialom, za razvode ogrevne vode.
| cev Ø18 debelina izolacije 12,5 mm | m' | 15 | 0 | 0
| cev Ø22 debelina izolacije 12,5 mm | m' | 15 | 0 | 0
A 01 006 | Navojna krogelna pipa
Dobava in montaža jeklenih zapornih krogelnih pip z navojnim priključkom R 1" (za tlak PN 6 bar in temp. do 110 stC) z izpustom
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
A 01 007 | Cu cevi
Predizolirane bakrene cevi namenjene za prenos tehničnih plinov v hladilni in klima tehniki. Bakrene cevi so izdelane v skladu z EN 12735, tovarniško očiščene, razmaščene in obojestransko zaprte. Izolacija Armacell-tubolit z zaprto strukturo je dodatno oplaščena s folijo odporno proti UV žarkom in zunanjim vplivom
| Φ6,35 | m' | 20 | 0 | 0
| Φ12,70 | m' | 20 | 0 | 0
A 01 08 | Zaščitna cev
Narebrena gibljiva cev stigmaflex, za vodenje bakrenih cevi pod prodcem na strehi, v cev se vstavi par cevi 6,35/12,7, zaščita pred poškodbami na strehi.
| Φ75mm | m' | 10 | 0 | 0
A 01 009 | Instalacijski kanal
PVC podometni predinstalacijski kanal
| Š/V - 60/80 mm s pokrovom | kos | 2 | 0 | 0
A 01 010 | Fleksibilna cev
Fleksibilna PVC cev namenjena za odvod kondenzata
| fi 30 mm | m' | 20 | 0 | 0
A 01 011 | Sifon
Proti smradni sifon z zaporno kroglico, za odvod kondenzata klimatske naprave.
| dim. 100x100x60mm | kpl | 2 | 0 | 0
A 01 012 | Konzola
Jeklena talna konzola za klimo, višina 400mm, širina 420mm, dolžina nastavljiva, nosilnost 200kg, skupaj s vijaki in pritrditvijo v talne plošče podstavka na strehi.
| montaža na strehi | kpl | 2 | 0 | 0
A 01 013 | Kaseta
Podometna kaseta za klimo, dimenzije: 540x 135x 55mm. Predpriprava je izdelana iz na udarce odpornega PS
| po načrtu | kpl | 2 | 0 | 0
A 01 014 | Klima naprava
| hladilna moč 5kW | kpl | 1 | 0 | 0
| hladilna moč 2,5kW | kpl | 1 | 0 | 0
01 | KONVEKTOR, KLIMA |  |  |  | 0
02 | TALNO OGREVANJE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A 02 001 | Cevi ogrevanja
Difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev (sestavljena iz slojev materiala PE-RT II/Al/PE-RT II), odporna do 80 oC in NP 10, namenjena za razvod vode za ogrevanje, vstavljena v toplotno izolacijo iz PE-pene debeline 10 mm, spajanje cevi po sistemu fitingov za stiskanje, skupaj s fazonskimi kosi, tesnilnim in pritrdilnim materialom in naslednjo opremo kot npr. sistem Geberit Mepla( ali Alumplast)- dovod od zunanjih omaric do notranjih za talno ogrevanje. V ceni m cevi upoštevati fitinge(25%).
Cevi dimenzij
| DN32 | m | 20 | 0 | 0
| DN25 | m | 50 | 0 | 0
| DN20 | m | 42 | 0 | 0
A 02 002 | Cevi za talno ogrevanje
Dobava in montaža cevi dimenzije 16x2,0mm iz visokotlačno zamreženega polietilena, proizvod kot npr. PROFIX PEX A ali enakovredno z difuzijsko zaporo po DIN 4726 in omogočeno izjemno upogljivostjo, proizvedene po DIN EN 121318-2 (nekdanji DIN 16892). Primerna je za trajne obremenitve 70°C pri pritisku 6,0 bar. Cevi izdobavljive z ustreznimi europskimi certifikati.
| 16x2 – talno ogrevanje | m | 4700 | 0 | 0
A 02 003 | Sistemska plošča za talno ogrevanje
Dobava in montaža sistemske plošče za talno ogrevanje . PROFIX®, gostote 60 kg/m3 s čepi za vodenje cevi na razmaku 80, 160, 240, 320 mm…, skupne debeline 55 mm. Plošča ustreza (za kvalitetno zalivanje cevi z estrihom – min 85%, dokazljivo z ustrezno dokumentacijo ZAG ali podobno). PROFIX® hidro izolacijska profilirana plošča je sestavljena iz hidro profilirane folije debeline 0,6 mm in izolacijske profilirane plošče z geometrijo, ki z gornje strani omogoča izredno oporo za cevi od fi 12 do fi 20 mm s protihrupnimi gumbki na spodnji strani plošče, višine 35mm do čepa.
| ustreza tip Sympor Avstrija | m² | 460 | 0 | 0
A 02 004 | Dodatek za estrih
za zagotovitev optimalne prevodnosti in koezistence estriha, plastifikator mora dobaviti izdelovalec estriha
| izdobavi izdelovalec estriha | kpl | 1 | 0 | 0
A 02 005 | Drobni potrošni in ostali material za talno ogrevanje
| - diletacijske cevi | kpl | 1 | 0 | 0
| - mufe za spajanje cevi | kpl | 1 | 0 | 0
| - obrobni trak iz penjenega polietilena 130 mm x 10 mm | kpl | 1 | 0 | 0
| - PE-Polietilenska folija - dobavi in položi investitor | kpl | 1 | 0 | 0
A 02 006 | Razdelilec/zbiralec
Dobava in montaža razdelilniki DT iz nerjaveče pločevine (INOX-a) za talno ogrevanje. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi termostatskimi ventili, ki se lahko regulirajo ročno ali s pomočjo nadgrajenih elektro termičnih pogonov; povratka z vgrajenimi merilci pretoka, ki omogočajo natančno nastavitev pretoka; termomanometra, avtomatskih odzračnikov, pritrdilnih konzol in pripadajočih priključnih matic za spoj cevi z razdelilnikom in regulacijskm setom
kot npr. INOX COMISA
| za 5 vej | kos | 2 | 0 | 0
| za 7 vej | kos | 1 | 0 | 0
A 02 007 | Podometna omarica
za vgradnjo razdelilca, belo lakirana RAL9010 Omarice za razdelilnik - vgradnja (podometna), FLAT, INOX pločevinaste izvedbe. Globina je nastavljiva od 110-150 mm. Vodilo za cevi je snemljivo. Vrata so posebej pakirana, da so zaščitena pred poškodbami na gradbišču, omarice so opremljene s ključavnico in ključem
kot npr. Vogel&Noot Floortec
| za 4-5 ogrevalnih krogov, dimenzije 500/630/110 | kos | 2 | 0 | 0
| za 6-7 ogrevalnih krogov, dimenzije 700/630/110 | kos | 1 | 0 | 0
A 02 008 | Termični pogon ventila
na razdelilcu z vgrajenim varistorjem kot prenapetostno zaščito., 230V
| skladno z načrtom | kos | 26 | 0 | 0
A 02 009 | Letev
Dobava in montaža letve za navezavo termopogonov v omarici
| do 8 kos motornih pogonov | kos | 3 | 0 | 0
A 02 010 | Krogelna navojna pipa v omarici
s priključki po DIN2999, PN6, za ogrevalni medij do 100 st C
| DN 25 | kos | 6 | 0 | 0
A 02 011 | Termostat
Nadometni elektronski digitalni termostat z ročnim kolesom za nastavljanje temperature med 5 in 35°C , 24V Sobni elektronski termostat s podnožjem, bel, (max. Priklop 5 termo pogonov, povezovalni kabel od omaric do prostora 3 žilni kabel togi od 0,5-1,5mm2 ali fleksibilni 0,5-1,0 mm2). Za regulacijo temperature v posameznih prostorih.
elektro dela (žične povezave) so del popisa načrta elektrotehnike
| po načrtu | kpl | 2 | 0 | 0
02 | TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
03 | SPLOŠNE POSTAVKE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
A 03 001 | Hidravlično uravnovešanje | kpl | 1 | 0 | 0
A 03 002 | Tlačni preizkus omrežja
Tlačni preizkus talne grelne mreže s poskusnim zagonom in začetkom obratovanja, ki naj obsega: polnjenje cevnih registrov s hladno vodo na tlak 6 bar - v trajanju 24 ur, pregled cevi, instalacij, armatur in opreme; dopolnjevanje vode na preizkusni tlak, redukcija tlaka na 2 bar (po 24 urah) in zalitje cevi z estrihom; trajanje tlaka vode 2 bar v registrih je 28 dni - kolikor traja šušenje estriha, nastavitev armature (dušenja) na posameznih registrih.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
A 03 003 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
A 03 004 | Označevanje
Označitev armatur iz napisnimi tablicami in cevnimi objemkami, cevi pa označene z barvnimi trakov in in oznako smeri pretoka, vse po zahtevah investitorja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
A 03 005 | Čiščenje
Čiščenje notranjosti cevovoda z vodo ali komprimiranim zrakom skupaj z dobavo medija
|  | kpl | 1 | 0 | 0
A 03 006 | Zagon
Poskusno obratovanje, vključno z nastavitvijo pretokov (hidravličnim uravnovešanjem pretokov; vključno z izdelavo poročila o nastavitvi ventilov) na posameznem porabniku.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
03 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0

## B. Kotlovnica
B. | KOTLOVNICA
Opombe: | Vse postavke vključujejo dostavo in montažo.
01 | PLIN
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
B 01 001 | Stenski plinski kondenzacijski kotel
Obtočni plinski kondenzacijski kotel za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v
povezavi z ločenim ogrevalnikom sanitarne vode.
Plinski kondenzacijski kotel po EN 677 kot stenski kotel za obratovanje
neodvisno ali odvisno od zraka v prostoru po TRGI, s CE znakom in
preizkusom izvedbene vrste. Za zaprte ogrevalne sisteme po EN 12828.
Kompletna toplotna celica vsebuje zračno komoro, prenosnik toplote z
ogrevalnimi površinami Inox-Radial in integrirano gorilno komoro iz
plemenitega jekla, z moduliranim cilindričnim MatriX gorilnikom, kompletno z
ventilatorjem z reguliranim številom vrtljajev, regulacijo zgorevanja Lambda Pro
Control, regulacijo zgorevanja, plinsko armaturo, ionizacijskim nadzorom
plamena in električnim visokonapetostnim vžigom. Preizkušen in atestiran za
zemeljski in utekočinjen plin po EN 437. S prigrajeno oblogo iz jeklene
pločevine, s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bele barve.
Z vremensko vodeno, digitalno regulacijo kotlovnega in ogrevalnega krogotoka
Vitotronic 200 (tip HO1B) za obratovanje s postopoma znižano temperaturo
kotlovne vode. Za ogrevalne sisteme z enim direktno priključenim ogrevalnim
krogotokom (brez mešalnega ventila) in/ali v povezavi z enim razširitvenim
kompletom za en ali dva ogrevalna krogotoka z mešalnim ventilom. Časovne
periode za ogrevalne krogotoke, ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko
črpalko so ločeno nastavljive. Enostavna izročitev v obratovanje s funkcijo Plug
and Work, avtomatska funkcija za prilagoditev časovnih programov za
ogrevanje sanitarne vode in cirkulacijsko črpalko (če je možno krmiljenje). Z
regulacijo temperature ogrevalnika, avtomatskim preklopom poletje/zima,
integriranim sistemom diagnoze, sporočilom vzdrževanja in kontroliranim
sušenjem estriha. Sestavni deli regulacije Vitotronic 200: stikalo naprave,
elektronski omejevalnik maksimalne temperature, nadzornik in omejevalnik
temperature, prikaz obratovanja in motenj, Optolink vmesnik za prenosni
računalnik in upravljalni del, ki se lahko izvleče, nastavitve načinov
obratovanja, party in varčnega obratovanja, počitniškega programa,
dimnikarsko preverjanje, izklop črpalke ogrevalnega krogotoka in gorilnika v
odvisnosti od potrebe ter poletni varčevalni način in variabilna ogrevalna meja.
Možnost nastavitve prostorske temperature in temperature sanitarne vode ter
preverjanja temperatur. Enostavno upravljanje s pomočjo grafičnega zaslona s
podporo v obliki besedila, veliko pisavo in črno-belim prikazom z visokim
kontrastom ter kontekstno pogojeno pomočjo. S senzorjem zunanje
temperature. Eksterne priprave se priključijo preko Rast 5 sistemskih vtičev.
Daljinsko upravljanje po izbiri preko aplikacij ViCare ali Vitotrol Plus App v
povezavi z Vitoconnect 100, tip OPTO1 (pribor), in lokalno internetno
povezavo.
Sposobna komuniciranja preko LON BUS povezave
(komunikacijski LON modul, potreben pribor) in
Regulacije ogrevalnih krogotokov Vitotronic 200-H.•
Vitogate 200, tip KNX (pribor), sposoben komuniciranja z nadrejenim
nadzornim sistemom.
Možen je priključek za eksterni preklop obratovalnega programa z vplivom na
enega ali več ogrevalnih krogotokov, eksterna zahteva, eksterna zapora in
podajanje željene temperature kotlovne preko eksternega 0–10 V signala (z
razširitvijo, pribor). Možno je obratovanje s signalno pripravo Home Automation
Vitocomfort 200 (pribor). Preko komunikacijske baze (pribor) je alternativno k
vodniško povezanemu priboru možna komunikacija s priborom za brezžični
prenos.
V povezavi s solarnim regulacijskim
modulom (tip SM1, pribor), solarnim
ogrevanjem sanitarne vode in solarno
podporo ogrevanja. Prikaz solarnega
donosa in obratovalnih stanj solarnega
sistema na regulaciji Vitotronic.
Senzor temperature kolektorja in
senzor temperature ogrevalnika sta del
dobavnega obsega.
Dobavni obseg:
kompleten obtočni plinski kondenzacijski kotel z ogrevalno površino Inox-
Radial, cilindričnim MatriX gorilnikom za zemeljski in utekočinjen plin, vodno
ploščo, vgrajeno regulacijo kotlovnega krogotoka in kotlovnim priključnim
kosom na strani dimnih plinov.
Območje nazivne toplotne moči
• 50/30 °C 12 - 49 kW
• 80/60 °C 10,9 - 44,5 kW
Dimenzije
• Dolžina 380 mm
• Širina 480 mm
• Višina 850 mm
• Teža 65 kg
Dopustni obratovalni tlak 4 bar
Nastavek za dimne pline (svetla širina) 80 mm
Cev za dovajanje zraka (svetla širina) 125 mm
Normiran izkoristek Hs do 98 %
Normiran izkoristek Hi do 109 %
Tehnični podatki za določitev energijskega razreda (nalepka ErP)
Ogrevalni kotel
• Od letnega časa odvisen energijski razred pri
ogrevanju prostorov A
• Nazivna toplotna moč 45 kW
• Od letnega časa odvisna energijska
učinkovitost pri ogrevanju prostorov 94 %
• Letna poraba energije 31532 kWh
• Raven moči zvoka 58 dB
Regulator temperature
• Regulator temperature razred II
• Prispevek energijske učinkovitosti pri
ogrevanju prostorov 2 %
Energijske učinkovitost kompleta (ogrevanje) 96 %
Razred energijske učinkovitosti kompleta
(ogrevanje)
| kot npr. VIESSMANN Vitodens 200-W | kpl | 1 | 0 | 0
B 01 002 | Priključni komplet ogrevalnega krogotoka z visoko učinkovito obtočno črpalko in hidravlično ločnico
Za kotel Vitodens 200-W z 49 in 60 kW.
Varnostni ventil 4 bar (0,4 MPa)•
Visoko učinkovita obtočna črpalka z reguliranim številom vrtljajev•
Ravna plinska pipa z vgrajenim termičnim varnostnim zapornim ventilom•
Hidravlična ločnica s potopnim senzorjem temperature•
| Toplotna izolacija | kpl | 1 | 0 | 0
B 01 003 | Priključni pribor za instalacijo na levo/desno
| Dva cevna nastavka R 1 1/4 | kos | 1 | 0 | 0
B 01 004 | Stenski nosilec
| Za priključni komplet ogrevalnega krogotoka | kos | 1 | 0 | 0
B 01 005 | Razširitev AM1
Razširitev funkcij v ohišju za montažo
na steno
Krmilita se lahko do 2 izmed sledečih
črpalk:
- cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo
- obtočna črpalka za ogrevanje ogrevalnika
- črpalka ogrevalnega krogotoka
(stopenjska) za ogrevalni krogotok brez
| mešalnega ventila | kos | 1 | 0 | 0
B 01 006 | Razširitev EA1
Razširitev funkcij v ohišju za montažo na steno preko vhodov in izhodov se lahko realizira do 5 funkcij: 1 preklopni izhod (brezpotencialni preklopni kontakt) za: - izdajo zbirnega sporočila motnje - krmiljenje polnilne črpalke za podpostajo
- krmiljenje cirkulacijske črpalke
za sanitarno vodo, 1 analogni vhod
(0 do 10 V) za
- določitev željene temperature
kotlovne vode
3 digitalni vhodi za:
- eksterni preklop načina
obratovanja za ogrevalne krogotoke
1 do 3
- eksterna zapora
- eksterna zapora z zbirnim
sporočilom motenj
- zahteva minimalne temperature
kotlovne vode
- sporočila motenj
- kratkotrajno obratovanje
| cirkulacijske črpalke sanitarne vode | kos | 1 | 0 | 0
B 01 007 | Priključni komplet ogrevalnik sanitarne vode
| Dva T-kosa G 1 1/2 | kos | 1 | 0 | 0
B 01 008 | Nadzornik CO
Za varnostni izklop ogrevalnega kotla v primeru izstopanja ogljikovega monoksida.
| Montaža po navodilu proizvajalca | kos | 1 | 0 | 0
B 01 009 | Senzor temperature ogrevalnika (NTC)
s 3,75 m dolgim priključnim vodnikom
| in sistemskim vtičem. | kos | 1 | 0 | 0
B 01 010 | Senzor temperature ogrevalnika (NTC)
Za kondenzacijske kotle 35 do 60 kW,
| z nevtralizacijskim granulatom. | kos | 1 | 0 | 0
B 01 011 | Nevtralizacijski granulat
| Količina 3,3kg | kos | 1 | 0 | 0
B 01 012 | Razširitveni komplet za en ogrevalni krogotok z mešalnim ventilom
Za montažo na steno za priključitev ločenega motorja mešalnega ventila (pribor).
Vsebina: elektronika mešalnega ventila, senzor temperature vtoka (naležni senzor s 5,8 m dolgim priključnim vodnikom), priključni vtič za črpalko ogrevalnega krogotoka, omrežni priključni vodnik, KM BUS vodnik ter priključne sponke za motor mešalnega ventila.
|  | kos | 1 | 0 | 0
B 01 013 | AZ revizijski lok (87 stopinj)
za sistem odvajanja dimnih
plinov/dovajanja zraka:
Premer sistema 80/125 mm,
material umetna masa (PP) / aluminijasta
pločevina s protikorozijsko zaščito na
| bazi epoksidne smole, bela. | kos | 1 | 0 | 0
B 01 014 | AZ revizijski lok
raven
Premer sistema 80/125 mm, material umetna masa (PP) / aluminijasta pločevina s protikorozijsko zaščito na bazi epoksidne smole, bela.
|  | kos | 1 | 0 | 0
B 01 015 | Stenska zaslonka
| premer 125mm | kos | 1 | 0 | 0
B 01 016 | Dimovodni sistem iz umetne mase
(PP, tip B), z odobritvijo do 120
stopinj C
za kondenzacijske kotle.
Komplet za zunanjo steno,
premer sistema 80/125 mm, vsebina:
- AZ lok,
- AZ sesalni kos za zrak,
| - stenska zaslonka. | kos | 1 | 0 | 0
B 01 017 | Zaključni kos za zunanjo steno
pri majhnem strešnem napušču.
Premer sistema 80/125 mm,
material umetna masa (PP) / aluminijasta
pločevina s protikorozijsko zaščito na
| bazi epoksidne smole, bela. | kos | 1 | 0 | 0
B 01 018 | AZ cev 1,95 m
(se lahko skrajša)
Premer sistema 80/125 mm,
material umetna masa (PP) / aluminijasta
pločevina s protikorozijsko zaščito na
| bazi epoksidne smole, bela. | kos | 1 | 0 | 0
B 01 019 | Pritrditvena objemka
| D=125 | kos | 3 | 0 | 0
B 01 020 | Mehčalna naprava
| 80-130kW minmeh 3 | kos | 1 | 0 | 0
01 | PLIN |  |  |  | 0
02 | TOPLOTNA ČRPALKA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
B 02 001 | Visoko učinkovita Toplotna črpalka za varčno segrevanje sanitarne vode volumna
pokončen jeklen ogrevalnik sanitarne vode, z emajliranjem
Ceraprotect in integrirano toplotno črpalko za obratovanje z zunanjim in obtočnim zrakom.
Volumen 250l
Toplotna črpalka za sanitarno vodo s suhim električnim
grelnim vstavkom
Priključek za zrak 2x fi160 - cevi in izolacija v popisu prezračevanja
| kot npr. Vitocal 060-A tip T0S | kos | 1 | 0 | 0
B 02 002 | Suh električni grelni vstavek
Električni grelni vstavek za vgradnjo v ogrevalnik sanitarne vode z varnostnim
omejevalnikom temperature, tipalom in kapilaro ter z električnim krmilnim
| modulom. Moč 1,5 kW. | kos | 1 | 0 | 0
B 02 003 | Varnostna skupina
po DIN 1988, DN 20
sestavni deli:
zaporni ventil, protipovratni ventil
in preizkuševalni nastavek, nastavek
priključka manometra in membranski
| varnostni ventil 10 bar. | kos | 1 | 0 | 0
B 02 004 | Tokovna anoda
Brez vzdrževanja, alternativno
| k vgrajeni magnezijevi anodi. | kos | 1 | 0 | 0
B 02 005 | Membranska raztezna posoda
| H50 bela | kos | 1 | 0 | 0
B 02 006 | Ventil s kapo
za membransko tlačno raztezno posodo
tip N 25 do N 50, nazivni tlak PN 10,
maks. obratovalna temperatura 120
| stopinj C. | kos | 1 | 0 | 0
B 02 007 | Membranska raztezna posoda
kot npr. Vitoset
za instalacijo pitne vode, tip DD18
Maks. obratovalni nadtlak 10,0 bar
Premer 280 mm
Višina 395 mm
Koristna prostornina maks. 13,5 l
Teža 8,0 kg
Priključek G 3/4
| Maks. temperatura membrane 70 stopinj C | kos | 1 | 0 | 0
B 02 008 | Priključni komplet ogrevalnika za membranske raztezne posode
Pretočna armatura z zapornim elementom in praznjenjem.
| Za sanitarno vodo | kos | 1 | 0 | 0
B 02 009 | Stenski nosilec za membranske raztezne posode
| do prostornine 25l | kos | 1 | 0 | 0
02 | TOPLOTNA ČRPALKA |  |  |  | 0
03 | STROJNA OPREMA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
B 03 001 | Plinska pipa
| zaporna pipa, primerna za plinovod DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
B 03 002 | Varnostni ventil
Varnostni ventil na vzmet z manometrom 0-10 bar
| DSV25-6,0 bar | kos | 4 | 0 | 0
B 03 003 | Filter
Avtomatski samočistilni filter, magnetni filter, izpustna pipa
| DN25 | kpl | 1 | 0 | 0
B 03 004 | Separator nečistoč
SpiroTrap MB3 je izredno učinkovit in močan separator umazanije, namenjen odstranjevanju tako magnetnih kot nemagnetnih delcev iz sistema centralnega ogrevanja. Prednoti separatorja SpiroTrap MB3: odstranljiv magnet na zunanji strani separatorja z edinstveno "field booster" tehnologijo za ojačitev magnetnega polja, ščiti obtočne črpalke in druge vitalne dele sistema, preprečuje škodo notranje korozije inštalacij in opreme, zagotavlja visoko učinkovitost varčnih obtočnih črpalk, izredno nizek padec tlaka, filtrira polni pretok, enostavna in hitra namestitev, primeren za hlajenje in solarne sisteme, umazanija se izplakne enostavno in hitro, 20 let garancije, primeren za vodoravne, navpične in celo poševne cevi. Tehnični podatki: - priključek: 2" - max. pretok (m3/h): 7,5 - prostornina (l): 0,75 - teža (kg): 3,9
(ustreza proizvod kot npr 'SPIROTRAP MB3 UE200WJ (2")ali enakovredno
|  | kpl | 1 | 0 | 0
B 03 005 | Priklopi kotlovnica
Priklop na omrežje v kotlovnici , izvesti vse prehode cevovodov za ogrevanj, z pripravo spojev (dovod in povratek), vključno z dodajnim in spojnim materialom
| DN65 -razdelilec | kpl | 2 | 0 | 0
| DN20 -TČ | kpl | 2 | 0 | 0
| DN32 - talno | kpl | 2 | 0 | 0
| DN20 - konvektor | kpl | 2 | 0 | 0
| DN20 - klimat | kpl | 2 | 0 | 0
B 03 006 | Filter
| V=0-10m3/h, DN32 - samočistilni | kpl | 1 | 0 | 0
B 03 007 | Razdelilnik
izdelan iz črnih jeklenih brezšivnih cevi po DIN 2448 iz materiala St37.0,
dimenzije DN65
ustrezno antikorozijsko zaščiten in izoliran z izolacijo debeline 50 mm: Kaiflex ST ali enakovredno. vključno z nastavki za praznjenje in mufami za priklop manometrov in termometrov
s priključki:
4x DN20
1x DN32
| - dovodni | kpl | 1 | 0 | 0
| - odvodni | kpl | 1 | 0 | 0
B 03 008 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil za regulacijo temperature - 14
komplet s protiprirobnicami in vijaki, za toplo vodo do 110°C. Vključno s temperaturnima tipaloma.
| DN20 | kpl | 1 | 0 | 0
B 03 009 | Glavna črpalka talnega ogrevanja Č2
H=80kPa
| kot npr. WILO YONOS MAXO 32/0,5-10 | kpl | 1 | 0 | 0
B 03 010 | Cirkulacijska črpalka Č3
za sanitarno toplo vodo
| kot npr. WILO STRATOS PICO 25/1-6 | kpl | 1 | 0 | 0
B 03 011 | Obtočna črpalka Č1
| kot npr. WILO YANOS PICO 25/1-6 | kpl | 3 | 0 | 0
B 03 012 | Krogelna pipa
izdelana za NP16 in temperaturo do 100 °C, vključno s tesnilnim materialom:
| DN 40 - navojna | kos | 4 | 0 | 0
| DN 32 - navojna | kos | 4 | 0 | 0
| DN 25 - navojna | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 - navojna | kos | 14 | 0 | 0
B 03 013 | Zaporna pipa z motornim pogonom
| DN20 | kos | 1 | 0 | 0
B 03 014 | Navojni čistilni kos
| DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 6 | 0 | 0
B 03 015 | Navojna krogelna polnilno-praznilna pipa
s čepom na verižici in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom:
| DN 15 | kos | 8 | 0 | 0
B 03 016 | Odzračevalni lonec
izdelan iz cevi DN 50-65 iz materiala St.37.0, komplet s cevnimi varilnimi priključki DN32-50, pritrdilnim in tesnilnim materialom, cevjo DN 10, dolžine cca. 6 m in krogelno pipo DN 10
|  | kos | 8 | 0 | 0
B 03 017 | Termanometer
s kovinskim ohišjem f 100 mm, za območje 0-6 bar,
-30..+130° C
| vključno z tropotno manometersko pipico DN 15 | kos | 12 | 0 | 0
B 03 018 | Potopno tipalo temperature
Ni 1000, -30..+130° C, z zaščitno tulko, 100mm
| (ustreza proizvod Siemens ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
B 03 019 | Zunanje temperaturno tipalo
LG-Ni 1000, (4-20mA)
| (ustreza proizvod Siemens ali enakovredno) | kos | 1 | 0 | 0
B 03 020 | Tipalo tlaka
za tekočine in pline 0...10 bar
| (ustreza proizvod Siemens ali enakovredno) | kos | 2 | 0 | 0
B 03 021 | Ročni navojni regulacijski ventil
z izpustom in nastavki
(ustreza proizvod TA tip STAD ali podobno)
| STAD DN 40 | kos | 1 | 0 | 0
| STAD DN 32 | kos | 1 | 0 | 0
B 03 022 | Protipovratni navojni ventil
| DN 20 | kos | 2 | 0 | 0
| DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
B 03 023 | Varnostni ventil
| DN 25 - tlak odpiranja 3 bar | kos | 6 | 0 | 0
B 03 024 | Sistemska cev iz ogljikovega jekla
za ogrevanje . Spajanje s stiskanje po sistemu MAPRESS. Ne vsebuje LABS, površinsko cinkane (galvansko), 8-14µm, ni gorljivo, razred gorljivosti A1 v skladu z DIN 4102-1, vključno ves potreben montažni in pritrdilni material, dodatek za razrez vključno fiting
| DN 20 | m | 20 | 0 | 0
| DN 25 | m | 12 | 0 | 0
| DN 32 | m | 8 | 0 | 0
| DN 40 | m | 4 | 0 | 0
B 03 025 | Izolacija cevi
Izolacija za ogrevne vode v kotlovnici iz črne negorljive izolacije
| DN 20 - 19 mm | m | 20 | 0 | 0
| DN 25 - 19 mm | m | 12 | 0 | 0
| DN 32 - 19 mm | m | 8 | 0 | 0
| DN 40 - 25 mm | m | 4 | 0 | 0
B 03 026 | Nosilni material za cevi
Nosilne cevnih podpore in konzole za cevi, sestavljen iz pocinkanih profilov, pocinkanih tirnic z zaključnimi čepi, navojnih pocinkanih palic s pritrdilnim materialom, kondenzacijsko zaščitene - brez toplotnih mostov, dvotočkovnih pocinkanih držal z gumi objemkami iz standardnega podpornega materiala, izdelek npr. Sikla ali enakovredno, skupaj s pritrdilnim materialom
| ocena | kg | 40 | 0 | 0
B 03 027 | Termostatski ventil
Modularni termostatski regulacijski ventil za cirkulacijo tople sanitarne vode(MTCV). Uporablja se pri obtočnih toplovodnih sistemih. Omogoča termostatsko izravnavo toplovodnih sistemov v območju med 40 in 60 °C. Pri porastu temp. nad 65 st. C ponovno odpre pretok za potrebe termične dezinfekcije. Pri temp. nad 75 st. C zapre pretok. Komplet z fitingi vsem tesnilnim, pritrdilnim in nosilnim materialom. Vključiti avtomatiko za regulacijo,
V sestavi z:
- mctv ventil
- adapter
- elektro pogon
- tipalo
- adapter za kabel
- glavni krmilnik
kot. npr. Dunfoss.
| DN20 | kpl | 1 | 0 | 0
B 03 028 | Čistilni kos z navojnim priključkom NP16 za hladno vodo, magnetnim vložkom in priključkom za izpiranje, tesnili in vijaki
| DN 32 za hladno vodo | kpl | 1 | 0 | 0
| DN 20 za toplo vodo | kpl | 2 | 0 | 0
B 03 029 | Nepovratni ventil z navojnim priključkom, skupaj s tesnilnim materialom
Za sanitarno vodo
| DN25 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN20 | kpl | 2 | 0 | 0
Za ogrevno vodo
| DN32 | kpl | 1 | 0 | 0
| DN20 | kpl | 4 | 0 | 0
03 | STROJNA OPREMA |  |  |  | 0
04 | SPLOŠNE POSTAVKE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
B 04 001 | Hidravlično uravnovešanje
| izvedenega sistema ogrevanja in hlajenja | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 002 | Polnjenje sistema ogrevanja | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 003 | Čiščenje in temeljni premaz
| cevovodov in podpor s temeljno barvo. | m2 | 8 | 0 | 0
B 04 004 | Izpiranje cevovodov
| in čiščenje lovilnikov nesnage. | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 005 | Priklop na regulator
Priklop in vezava na elektronski vremensko vodeni regulator TP (regulacija v popisu TP) za krmiljenje 2 mešalnih krogov in 2 direktnih, STV ..
| pavšal | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 006 | Označevanje instalacije ter vgrajenih naprav
| pavšal | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 007 | Izdelava skic in izvedbenih detajlov
izvajalca del v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in podobno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
| pavšal | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 008 | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 009 | Priklop
Izvedba priklopa kotla in kotlovsko opremo in priklop posameznih vej z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom.
| pavšal | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 010 | Nastavitev parametrov in zagon
nastavitev parametrov in optimizacija delovanja ter testiranje 'vključno z vodenjem poizkusnega obratovanja in poletnimi meritvami za doseganje parametrov
| pavšal | kpl | 1 | 0 | 0
B 04 011 | Testiranje
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 | 0 | 0
04 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0

## C.Vodovod in kanalizacija
C. | VODOVOD IN KANALIZACIJA
01 | VODOVODNA INSTALACIJA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
C 01 001 | Vodovodne INOX cevi
Cevi za spajanje s press fittingi s tesnili za uporabo v vodovodnih vodih iz nerjavnega jekla 1.4401 (DIN EN 10088). Skupaj z pritrdilnim in obešalnim negorljivim materialom. Cevi morajo biti ob dobavi očiščene in opremljene s pokrovi, ki preprečujejo vstop umazaniji. Vertikale vodovoda in razvod pod stropom kleti.
grelni kabel 10W/m je del načrta elektrotehnike-je v popisu el. Instalacij. Vključiti samo izvedbo pred izolacijo)
Postavka vključuje :
-fitinge (reducirne in T-kosi, spojke, kolena, prehodni kosi …)
-pritrdilni, spojni
- antikorozijska zaščita cevi, podpor, spojev
| DN20-22x1,2 | m' | 12 | 0 | 0
| DN25-28x1,2 | m' | 20 | 0 | 0
C 01 002 | Toplotna izolacija cevi
Toplotna izolacija cevi iz žlebakov za toplo in hladno vodo, iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume (FEF) v skladu z zahtevami standarda EN 14304. mi>10000 d<19 mm mi>7000 d>19 mm lambda<0,035 W/mK Samougasljiv material, ne kaplja in ne širi požara. Vključno lepilo in bandažirni trak.
hladna voda, topla voda in cirkulacija
| DN20-20x1,2 debelina 19mm | m' | 12 | 0 | 0
| DN25-25x1,2 debelina 19mm | m' | 20 | 0 | 0
C 01 003 | Večplastne cevi
Difuzijsko tesna večplastna cev izolacijski zaščitni cevi tuboli 9 mm za cevi hladne in tople vode vodene v steni in tleh (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za ogrevanje in hlajenje. DVGW certifikat dovoljuje uporabo Uponor MLC cevi za dobavo pitne vode skladno s standardom DIN 1988 TRWI. Certifikat vključuje pozitivno ugotovitev za material, da je le ta skladen s higienskimi zahtevami opisanimi v priporočilu KTW (uporaba plastike pri pitni vodi).
Vse plasti so trajno povezane med seboj s pomočjo vmesne vezne plasti. PE material je nezamrežen polietilen (PE-RT), obstojen na povišane temperature skladno s standardom DIN 16833.
Absolutna difuzijska tesnost cevi, ki odgovarja zahtevam standarda DIN 4726
Minimalna hrapavost k =0,0004 mm zagotavlja manjše trenje v cevi in nižje padce tlaka.
Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1.
Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806).
Postavka vključuje :
- fitinge (reducirne in T-kosi, spojke, kolena, prehodni kosi …)
- pritrdilni, spojni, podporni material
- antikorozijska zaščita cevi, podpor, spojev
| 16x2 | m' | 160 | 0 | 0
| 20x2 | m' | 90 | 0 | 0
| 26x3 | m' | 30 | 0 | 0
C 01 004 | Krogelna pipa
Krogelna pipa s cevnim navojem za sanitarno vodo skupaj s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 2 | 0 | 0
| DN20 | kos | 4 | 0 | 0
| DN25 | kos | 4 | 0 | 0
C 01 005 | Krogelna pipa
Krogelna pipa s cevnim navojem za sanitarno vodo z izpustnim ventilom skupaj s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 6 | 0 | 0
| DN20 | kos | 2 | 0 | 0
| DN25 | kos | 2 | 0 | 0
01 | VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
02 | HIŠNA KANALIZACIJA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
C 02 001 | UKC odtočne cevi
Montaža pod ali v temeljnji plošči objekta
| UKC 75 | m' | 4 | 0 | 0
| UKC 110 | m' | 6 | 0 | 0
| UKC 125 | m' | 4 | 0 | 0
| UKC 160 | m' | 25 | 0 | 0
C 02 002 | PP odtočne cevi
Dobava in montaža v estrihu, v stenah - PP odtočne cevi skladno z EN 1451, vključno s tesnili in oblikovnimi kosi (kolena, R kosi, odcepi, sifonska kolena, objemkami, držali, podporami, konzolami in tesnili) z dimenzijami
| PP32 | m' | 20 | 0 | 0
| PP50 | m' | 40 | 0 | 0
| PP75 | m' | 10 | 0 | 0
| PP110 | m' | 18 | 0 | 0
C 02 003 | Oddušna kapa
Dobava in montaža oddušne kape na strehi objekta
| PP110 | kos | 2 | 0 | 0
C 02 004 | Čistilni kos
Čistilni kanalizacijski kos, skupaj s pokrom. vratci na jezično zaporo dim. 30/30cm za montažo v jašku
| PP125 | kos | 1 | 0 | 0
| PP160 | kos | 2 | 0 | 0
C 02 005 | PP WC lok
| z gumi tesnilom | kos | 3 | 0 | 0
C 02 006 | Talni sifon
Talni sifon z izolacijsko ploščo, s pokrivno pohodno nerjavo ploščo
(kot. Npr HL)
| 300/300x10 - fi75- kotlovnica | kos | 1 | 0 | 0
| 200/200x10 - fi50 | kos | 5 | 0 | 0
C 02 007 | PP sifonski lok
| 50/32 | kos | 5 | 0 | 0
| 50/33 | kos | 2 | 0 | 0
02 | HIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
03 | SANITARNA OPREMA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
OPOMBA: | Sanitarno opremo pred naročilom uskladiti z naročnikom oz. arhitektom. Pri ponudbi upoštevati srednjo kvaliteto in zapisati ponujen tip.
C 03 001 | Konzolna WC školjka
vključno z:
1 kos podometni izplakovalnik vključno z nosilno konstrukcijo iz jeklenih profilov in oblogo z mavčnimi ploščami
kotni regulirni ventilo DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi 10 mm, dolžine cca. 40 cm,
1 kos sedežna deska s pokrovom
| komplet pritrdilni material |  |  | 0
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 2 | 0 | 0
C 03 002 | Konzolna invalidska WC školjka
vključno z:
Dobava in montaža kompletno stensko stranišče za invalide - gradbeno je v popisu grabeni del v kompletu sestavljena iz: - kompletnega elementa iz sanitarnega porcelana bele barve, po DIN 1385, konzolnega WC-ja za invalidne osebe Duofix montažni element za stenski WC, aktiviranje spredaj, vgradna višina 112 cm za predstensko instalacijo in nastavitvijo stenskega WC-ja na višino 46 cm. - s fiksno in preklopno oporo, ustrezna ojačitev za montažo fiksne in preklopne opore za roko iz prodajnega programa kot npr Hewi. ustreza proizvod Geberit ali enakovredno
Oprema za priključitev sestavljena iz: kotni ventil R ½», PE stensko odtočno koleno, vključno bela dvokoličinska aktivirna tipka, skupaj s tesnenjem robov školjke s steno s siliknsko, trajno elastično maso komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 1 | 0 | 0
C 03 003 | Umivalnik stenski
vključno z
1 kos stoječa enoročna armatura s sifonom
1 kos instalacijski element za umivalnik
1 kos ogledalo 800x1000
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 7 | 0 | 0
C 03 004 | Umivalnik stenski, konzolni, invalidski
vključno z:
1 kos stenske umivalniške školjke bele barve, izdelane iz sanitarnega porcelana, brez prelivne odprtine in z v samo odprtino školjke vgrajeno odtočno odprtino s smradno zaporo, standardne okvirne velikosti 550x440 mm, pritrjene v steno s kromiranimi medeninanstimi vijaki in zidnimi vložki ustreza kot. npr.: DOLOMITE ali enakovredno
Oprema za priključitev sestavljena iz: - kromirane medeninaste enoročne zidne (stoječa po dogovoru z arhitektom) baterije z gibljivim iztokom DN 15, z ročko dolžine 100 mm; - dveh podometnih medeninastih regulirnih ventilov s kromirano kapo in rozeto, R ½»; - odtočnega ventila DN 32 in kromiranega sifona, z vezno cevjo in rozeto, - pritrdilnega, tesnilnega material, skupaj s tesnenjem robov umivalnika s steno s silikonsko, trajno elastično maso - ogledalo cca 60x120 v WC-ju, prilepljeno na steno v nivo ploščic. Mere po ogledu. - držala za papirnate brisače - milnika armatura proizvod Unitas tip Prestige ali enakovredno)
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 1 | 0 | 0
C 03 005 | INOX umivalnik
Pločevinasti umivalnik , beli, 1.klasa, dimenzije 470x345 mm za vgradnjo v prostor kotlovnice.
1 kos zidna enoročna mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem, s keramično kartušo za manjšo porabo vode (minimalno 2,5 l/min) s sifonom z odlivnim ventilom DN40, rozeto, verižico in zamaškom
1 kos instalacijski element za umivalnik z milnikom in ogledalom
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 1 | 0 | 0
C 03 006 | Priključek za korito
Oprema kuhinje (izvede se 1x priklop tople vode in 1x priklop hladne vode, kjer se namesti kombiniran ventil Schell za priklop pralnopomivalnega stroja)
ventil schell
| kotni ventil za toplo vodo | kos | 1 | 0 | 0
| kombiniran ventil z možnostjo priklopa pomivalnega stroja | kos | 1 | 0 | 0
C 03 007 | Tuš kad
Tuš kad 900x900 akrilna, vključno z
1 kos enoročna armatura, s cevjo in pršno ročko
1 kos odlivni ventil s sifonom
- komplet pritrdilni material
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 4 | 0 | 0
C 03 008 | Mešalna armatura
Stoječa enoročna mešalna armatura za pomivalno korito z vrtljivim izlivom, s perlatorjem
skupaj z gibljivimi priključnimi cevmi ter kotnimi regulacijskimi ventili
S-sifon z odlivnim ventilom DN40, rozeto, verižico in zamaškom
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 2 | 0 | 0
C 03 009 | Pisoar
vključno z:
1 kos podometni izplakovalnik vključno z nosilno konstrukcijo iz jeklenih profilov in oblogo z mavčnimi ploščami
kotni regulirni ventilo DN 15, vključno z zidno rozeto in pokromano fleksibilno cevjo fi 10 mm, dolžine cca. 40 cm,
komplet pritrdilni material
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 1 | 0 | 0
C 03 010 | Trokadero
namestitev prostorih za čistila
vključno z mešalno armaturo in vso potrebno opremo
| (po dogovoru z investitorjem) | kos | 1 | 0 | 0
03 | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
04 | POŽARNA OPREMA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
C 04 001 | Gasilni aparati
Aparati za suho gašenje vgrajeni v omarice za aparate
lokacija po požarnem načrtu
| S-6 (9EG) | kos | 6 | 0 | 0
C 04 002 | Gasilni aparati
Aparati za gašenje vgrajeni v omarice za aparate
CO2 5kg
| Vgradnja v kurilnici | kos | 2 | 0 | 0
04 | POŽARNA OPREMA |  |  |  | 0
05 | SPLOŠNE POSTAVKE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
C 05 001 | Splošna dela
| Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje objekta, zaključna dela | kpl | 1 | 0 | 0
C 05 002 | Izpiranje
Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračenjem, izvede upravljalec mreže
| Izpiranje, vodenje zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
C 05 003 | Tlačni preizkus
Izvedba tlačnega preizkusa, vključno s polnitvijo, odzračenjem in izpiranjem cevovoda. Preizkus se izvede sektorsko in končno pri tlaku 10 bar
| Vključno z izdajo zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
C 05 004 | Dezinfekcija
Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda, izvede pooblaščena organizacija, vodenje zapisnika
| Dezinfekcija, vodenje zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
C 05 005 | Analiza vzorca
Izvedba mikrobiološke in kemijske analize pitne vode, izvede pooblaščena organizacija
| Analiza vzorca | kpl | 1 | 0 | 0
05 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0

## D. Prezračevanje
D. | PREZRAČEVANJE
Opombe: | Vse postavke vključujejo dostavo in montažo.
01 | PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
D 01 001 | Klimat
Dovodno odvodna klimatska naprava ležeče izvedbe, dvojnostenska, za notranjo podstropno postavitev, z naslednjimi konstrukcijskimi karakteristikami:
- ohišje klimatske naprave sestavljeno iz aluminijastega okvira, pokrovov na dnu, stropu in stenah, vrat na posluževalni strani, primerno za notranjo postavitev
- stene, dno in strop klima naprav iz panelnih elementov v dvoplaščni izvedbi; notranji plašč iz pocinkane pločevine, zunanji plašč iz barvane pločevine;
- izolacija med plaščema je negorljiva, iz materiala klase A1 po DIN 4102 - minimalna debelina izolacije 42 mm; vrata za dostop in posluževanje opremljena s tesnili kvalitete EPDM ter kvalitetnimi zapirali; vrata iz enakega materiala kot stene ter dovolj velikih dimenzij za enostavno posluževanje vgrajenih elementov
- izvedba (togost) ohišja in vrat mora zagotavljati kvalitetno tesnenje
- ventilatorska enota: v enoti je nameščen ventilator z nazaj zakrivljenimi lopaticami, opremljen z EC motorjem ; rotor ventilatorja je dinamično balansiran; ventilatorski sklop je montiran na nosilnem okvirju iz vzdolžnih in prečnih profilov in preko izolatorjev vibracij elastično pritrjen na ohišje enote.
- na vseh spojih z zračnimi kanali morajo biti predvideni jadrovinasti priključki
- v klimatu vgrajen električni predgrelnik zraka
Naprava je sestavljena iz naslednjih elementov:
DOVODNI DEL
- fleksibilni priključek
- zaporna žaluzija 230 V on-off
- filterna sekcija F7
- el. predgrelnik zraka
- protitočni rekuperator z bypass žaluzijo (izkor. min. 85%)
- zbiralnik kondenza
- vodni dogrelnik zraka
- ventilatorska sekcija z EC ventilatorjem
- fleksibilni priključki
ODVODNI DEL
- fleksibilni priključki
- filterna sekcija G4
- ventilatorska sekcija z EC ventilatorjem
- protitočni rekuperator z bypass žaluzijo (izkor. min. 85%)
- zaporna žaluzija 230 V on-off
- fleksibilni priključek
Tehnični podatki:
a) Dovodna ventilatorska enota z ventilatorjem in EC motorjem.
- pretok zraka 1500 m3/h
- eksterni tlak 235 Pa (razpoložljivo 235Pa)
- moč motorja 361W
c) rekuperacijska sekcija - PROTITOČNI PLOŠČNI PRENOSNIK z by-passom
POZIMI
- pretok zraka 1500 m3/h
- zrak pred rekupera -13°C / 90% RH
- povratni zrak 22°C / 40% RH
- zrak za rekupera. 17,7°C
- temp. izkoristek 83,9%
- toplotna moč 11,4 kW
POLETI
- pretok zraka 1500 m3/h
- zrak pred rekupera. 35°C / 40% RH
- povratni zrak 26°C / 50% RH
- zrak za rekupera. 27,8°C / 60,2 RH%
- temp. izkoristek 79,9 %
- toplotna moč -3,8kW
d) Integriran vodni dogrelnik zraka
- vodni režim 70/50°C
- grelna moč 9,2 kW
- tlačni padec medija 7,3 kPa
- pretok medija 0,11 l/s
e) Odvodna ventilatorska enota z ventilatorjem in EC motorjem.
- pretok zraka 1500 m3/h
- eksterni tlak 235 Pa (razpoložljivo 235Pa)
- moč motorja 315W
f) Tovarniško elektro komandna omara z DDC enotami in vsemi potrebnimi regulacijskimi, krmilnimi, močnostnimi, zaščitnimi ter signalizacijskimi elementi ter možnostjo povezave na CNS (ModBus RS485). Možnost izbire regulacije glede na željeno temperaturo ali tlačno razliko (temp tipala, tlačni pretvornik, tlačna tipala, pogoni žaluzij, zaščitni termostati, ...), skupaj s posluževalnikom (oddaljenim) LCD na dotik (TOUCH)
- obratovalna teža cca. 245 kg
- el. priključna moč 8,3kW, 3~, 400V/50Hz
- maks. dimenzije (dxšxv): 2000x1710x470mm
z zapiralno rešetko 2kos
pogon žaluzij 2 kos
Ustreza: 2VV
| tip: ALFA 95 FLAT, HRFL2-200 ali enakovredno | kpl | 1 | 0 | 0
D 01 002 | Dobava in vgradnja okroglih regulacijskih loput
Dušilna loputa za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejena za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov. Sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel, vključno spojni in pritrdilni material.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Predvideni proizvod:
Proizvajalec: Systemair ali enakovredno, tip:
TUNE-R-''dim''-1-H
| Φ300 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 2 | 0 | 0
D 01 003 | Stropni vrtinčni difuzor
Stropni vrtinčni difuzor za dovod in odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, vidni del obarvan RAL 9010 oz. v barvi po izbiri arhitekta, sestavljen iz:
- priključne komore iz pocinkane pločevine s horizontalnim okroglim priključkom premera 248 mm in regulacijsko loputo iz perforirane pločevine, za vgradnjo v spuščen strop, skupaj z montažnim materialom za pritrditev pod strop, pretok zraka do 700 m3/h
- vpihovalni element prašnato barvan RAL 9010 ali po izbiri arhitekta (kvadratni), z nastavljivimi valjčki nameščenimi v reže za vpih zraka
(ustreza proizvod kot napr AL-KO KESKLIMA Q Z AKS W 600 ali podobno)
dovod ali odvod količine 350 m3/h
dimenzije vpihovalnega elementa 600x600 mm
priključek D200 mm
| dovod | kpl | 1 | 0 | 0
| odvod | kpl | 1 | 0 | 0
D 01 004 | Linijski difuzor
Linijski difuzor, nameščen v spuščenem stropu, vključno z razdelilno komoro.
Pot smeri zraka se nastavi s spreminjanjem položaja notranjega odbojnika/valjčka.
Izdelan iz ekstrudiranega aluminijastega profila z eloksirano površino, notranji del reže pa je plastičen. Umirjevalna komora in regulacijska loputa je izdelana iz pocinkane jeklene pločevine.
Z umirjevalno komoro ali na spuščenem stropu z uporabo montažnih mostičkov. Navojni vijaki pritrdijo difuzor v nameščenem položaju.
Priključek d160, vključno z gibiljivo cevjo za priključek 1m - prilagoditi dolžini ob vgradnji.
Varianta z 2 režama.
| Ustreza tip SYSTEMAIR PB-KVS-2-1050-B0-SW | kpl | 6 | 0 | 0
D 01 005 | Vpihovalna šoba
Vpihovalna šoba za vgradnjo v kanal ali steno za vertikalni izpih zraka z možnostjo nastavitve smeri v poljubno smer 30°od vertikalne osi.
| kot npr. HIDRIA | kos | 6 | 0 | 0
D 01 006 | Dušilniki zvoka
(ustreza izdelek Systemair, Hidria ali enakovredno)
L= 900 mm
| Φ350 | kos | 2 | 0 | 0
D 01 007 | Prezračevalni ventili
Montaža po načrtu
Prašno barvo RAL pred naročilom uskladiti s projektantom.
Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
| PV-1 Φ125 | kos | 6 | 0 | 0
| PV-2 Φ125 | kos | 8 | 0 | 0
D 01 008 | Vratne rešetke
Dobava in montaža Al vratne rešetke AR 4P
| 325X125 | kos | 8 | 0 | 0
| 525X325 | kos | 2 | 0 | 0
D 01 009 | Prezračevalni kanali
Prezračevalni okrogli kanali - izdelani iz pocinkane jeklene pločevine debeline po DIN 24190 in 24191, tlačne stopnje 10: do 1000 Pa, oblike F (vzdolžno zarobljeni), skupaj s fazonskimi kosi,. Debelina pločevine glede na nazivni velikost DN 100 in 150 je 0,6 mm.
| Φ125 | m | 9 | 0 | 0
| Φ160 | m | 15 | 0 | 0
| Φ200 | m | 20 | 0 | 0
| Φ300 | m | 22 | 0 | 0
| Φ350 | m | 70 | 0 | 0
D 01 010 | Nosilni material
Nosilne cevnih podpore in konzole sestavljene iz nosilnih pocinkanih tirnic, navojnih pocinkanih palic s pritrdilnim materialom, dvotočkovnih pocinkanih držal z gumi objemkami, iz standardnega podporrnega materiala kot npr. Sikla enakovredno, skupaj s pritrdilnim materialom v skupni masi
| ocena | kg | 150 | 0 | 0
D 01 011 | Izolacija prezračevalnih kanalov
Izolacijski prezračevalni kanali, skupaj s tesnilnim materialom, kot npr. Armacell - na ceveh TČ
| d13mm | m² | 60 | 0 | 0
D 01 012 | Nepovratne lopute
| Φ125 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ200 | kos | 2 | 0 | 0
| Φ300 | kos | 2 | 0 | 0
D 01 013 | Zaključne rešetke na fasadi
Dekorativne zaključne rešetke na fasadi z zaluzijami in mrežico za preprečevanje vhoda mrčesu
Za:
| - TČ fi160 | kos | 2 | 0 | 0
| - klimat fi350 | kos | 2 | 0 | 0
| - prezračevalna rešetka v kotlovnici fi250 | kos | 1 | 0 | 0
01 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
02 | SPLOŠNE POSTAVKE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
D 02 001 | Preizkus tesnosti kanalske mreže
Meritve klimatizacije, nastavitev in izdaja poročila
Volumska nastavitev vpihovalnih in odsesovalnih elementov
Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN
1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je
1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in
in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa.
Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10%
celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno
kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri
testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru
odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je
400 Pa.
Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah
kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi
za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem
posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras.
Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte.
Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako
posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga
| predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij. | kpl | 1 | 0 | 0
D 02 002 | Dimni preizkus za nastavitev distribucijskih elementov
Z dimnim preizkusom se vizualno ugotavlja gibanje zraka po prostorih iz
iz vpihovalnih elementov. Na osnovi vizualne kontrole gibanja zraka po
prostorih pristopiti h korekciji nastavitve vpihovalnih elementov.
Pred preizkusom morajo biti sistemi za prezračevanje v obratovanju, vgrajeni
morajo biti vsi elementi in količine uregulirane, vključno ves potrebni material
za izvedbo preizkusa. Dimni preizkus se mora izvajati parcialno po
zaključenih celotah kanalskega sistema (posamezni odcepi za sklop
prostorov, …). Gibanje zraka argumentirati s foto posnetki in po potrebi s filmom.
Dimni medij mora biti medicinsko in higiensko neoporečen. Pred izvajanjem
Pred izvajanjem dimnega preizkusa si je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega higienika (sanitarne inšpekcije), da ne bi prišlo do kontaminacije
kanalskih sistemov.
| O dimnem preizkusu se naredi zapisnik za posamezni sistem. | kpl | 1 | 0 | 0
D 02 003 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
D 02 004 | Meritve
Meritve klimatizacije, nastavitev in izdaja poročila
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vročnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
D 02 005 | Označevanje instalacij
ter vgrajenih naprav, nastavitev in zagon le teh z meritvami mikroklime. Vključno z meritvami s strani pooblaščene inštitucije z izdajo potrdila.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
D 02 006 | Izdelava skic
izvajalca del v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje priključevanja, križanja in enakovredno) ter potrjevanje le teh pri nadzoru in projektantu.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
D 02 007 | Kabliranje
Ves potrebni material in oprema za ožičenje prezračevanja (kabelske povezave med prezračevalno opremo in z elektro stikalno omaro).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
D 02 008 | Pripravljalna dela
zarisovanje, izdelava shem, obratovalnih navodil in napisnih tablic na posamezni elementih, zaključna dela, meritve regulacija količin, poduk osebja
|  | kpl | 1 | 0 | 0
01 | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0

## E. Zunanja dela
E. | ZUNANJA DELA
Opombe: | Vse postavke vključujejo dostavo in montažo.
01 | GRADBENA DELA
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
E 01 001 | Kompletna izvedba gradbenih del za montažo cevovoda plinovoda in vodovoda pod neutrjenimi površinami (vrtovi, zelenice, travniki, njive itd).
V ceni so zajeta naslednja dela:
- zakoličba podzemnih komunalnih vodov,
- začasni prehodi preko plinovodnega jarka,
- odriv humusa v debelini 20cm, širine 5m, na začasno deponijo in vzpostavitev humusnih površin v prvotno stanje
- izkop in zasip jarka za plinovod
- polaganje opozorilnega PVC traku
- končna ureditev delovnega pasu,
- ukrepi varnosti pri delu zemeljskih del,
- varovanje okolja pri izvajanju gradbenih del,
- organizacija gradnje,
- gradbena dela na križanjih s podzemnimi komunalnimi vodi (razen zaščite kablovodov in plinovoda s cevmi).
- razgrnitev humusa v debelini 20cm in vzpostavitev terena v prvotno stanje.
OPOMBA:
Jarek je izdelati in zasipati glede na ustrezen karakteristični prečni prerez plinovoda.
Obračuna se po dolžinskem metru (m) položenega cevovoda. Izkop po priloženem načrtu!
Jarek je širok min. 0,6 m in globok min. 1,40 m.
| Vodovod PEHD d110 | m' | 40 | 0 | 0
| Plinovod PE d 32 | m' | 20 | 0 | 0
E 01 002 | Izkop jame
Kompleten ročni izkop jame za izdelavo priklopa na obstoječe omrežje, izdelava in vgradnja priklopnega mesta na obstoječ cevovod, z vsemi pomožnimi deli v kompletu. Izkloplje se 1m3 zemljine, izvede se zasutev po priloženem načrtu detajla polaganja cevi (posteljica, pesek, trak...)
po priloženem načrtu
| jama za priklop na javni plinovod - ročni izkop | kpl | 1 | 0 | 0
| jarek za vodomerni jašek - strojni izkop | kpl | 1 | 0 | 0
| preboj in tesnitev vodovoda v obst. objekt | kpl | 1 | 0 | 0
E 01 003 | Cestne kape
Vgradnja cestne kape DN 200 mm vključno z AB podložno ploščo in obbetoniranjem z MB 20.
| z napisom VODA | kpl | 1 | 0 | 0
| z napisom PLIN | kpl | 1 | 0 | 0
E 01 004 | Temelj za oznako vodovoda
Kompletna izdelava temelja za oznako na vodovodu z vgraditvijo stebrička (vodovodna cev PEHD d110, d90, d63, d32) oznake z izkopom, betonom MB 20, opažem in vsemi pomožnimi deli.
| Temelj je vel. 30x30x80 cm. | kpl | 2 | 0 | 0
01 | ZUNANJA DELA |  |  |  | 0
02 | VODOVOD
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
E 02 001 | PEHD cev
Dobava in montaža polietilenske cevi za distribucijo pitne vode po ISO 4437 (S5 SDR11) PN12,5; vključno z objemkami za elektrovarjenje in s polaganjem.
| dim d32 | m' | 40 | 0 | 0
E 02 002 | Fazonski kosi
Dobava in montaža fazonskih PEHD PE100S5 SDR 11 PN 12,5 kosov vključno z objemkami za elektro varjenje
| Koleno d32/90° | kpl | 2 | 0 | 0
E 02 003 | Priklop na obstoječ vodovod
Oprema za priklop na obstoječ objekt - mikrolokacijo in armaturna oprema se določi ob izvedbi na terenu po dogovoru s projektantom
| ocena | kpl | 1 | 0 | 0
E 02 004 | Zaščitna cev
Zaščita cevi iz PE različnih dolžin, za prečkanje z drugimi komunalnimi vodi
| d150 | m' | 10 | 0 | 0
E 02 005 | Indikacijski trak
Dobava in montaža indikacijskega opozorilnega traku za vodo
| pozor vodovod | m' | 40 | 0 | 0
E 02 006 | Vodomerni jašek
Dobava in montaža tipskega vodomernega jaška
kot npr. Zagožen
| PEHD d32 | kpl | 1 | 0 | 0
E 02 007 | Oprema vodomernega jaška
vodomer dobavi upravitelj vodovodnega omrežja
| ventil DN 25 | kos | 2 | 0 | 0
| vodomer DN 20 | kos | 1 | 0 | 0
| nepovratni ventil DN25 | kos | 1 | 0 | 0
| čistilni kos DN25 | kos | 1 | 0 | 0
E 02 008 | Označevalne tabice
| Nabava in namestitev označevalnih tablic | kos | 1 | 0 | 0
E 02 009 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus 1.5 nazivni tlak p=9bar, v trajanju 24 ur, zapis z registratorjem.
| cena po tekočem metru | m' | 1 | 0 | 0
E 02 010 | Preizkus tesnosti
| Preizkus tesnosti | kpl | 1 | 0 | 0
E 02 011 | Dezinfekcija
Izvedba dezinfekcije vodovodnega omrežja in izvedba meritev kakovosti vode.
| Z izdajo poročila | kpl | 1 | 0 | 0
E 02 012 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetek vodovoda z vnosom v komunalni kataster
| cena po tekočem metru | m' | 30 | 0 | 0
E 02 013 | Nadzor
Nadzor upravljalca vodovodnega omrežja, zapiranje vodovoda
| pavšal | kpl | 1 | 0 | 0
02 | VODOVOD |  |  |  | 0
03 | PLINOVOD
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
E 03 001 | Cevi PE
Cev iz materiala PE 100 - SDR 11, po DIN8074 in SIST en 12007-2, SDR 11; PN16, skupaj z dodatkom za razrez in ELGEF spojkami
| d32 | m' | 20 | 0 | 0
E 03 002 | Lok PE
Lok iz materiala PE 100, SDR11-90, 45st. z ELGEF spojkami
| PE 32/22° | kos | 1 | 0 | 0
E 03 003 | T kos
Dobava in montaža varilnega PE T kosa za odcep plinovoda
| glavna cev d110 odcep d32 - uskladiti s Petrol | kos | 1 | 0 | 0
E 03 004 | Plinska požarna omarica
Dobava in montaža opreme plinske požarna omarice z požarno pipo v sestavi
Prehodni kos 32 / 5/4''
Jeklena zaščitna cev DN65
Dovod ZP brezšivna cev DN32
Plinska krogelna pipa kotna DN32 s termovarovalom
Nosilna konzola 3/4" / 1"
Omarica ZP 01/P-90 (700x900x230)
Odvod ZP brezšivna cev DN40, izolirati z dekorodal trakom. Prehodi skozi steno po detajlu!
Elektromnagnetni ventil (kot npr. Jakša) DN40
Oprema omarice (merilec, regulator …) se naroči pri distributerju!
|  | kpl | 1 | 0 | 0
E 03 005 | Komplet za detekcijo plina
ki vključuje: - mikroprocesorska alarmna krmilna centrala, ki zagotavlja varovanje in alarmiranje pred uhajanjem plina - javljalnik ZP - sirena z bliskavico - signal za zaprtje EM zapornega ventila - tlačno stikalo v odvodnem kanalu kuhinjske nape - kabliranje in zagon sistema
|  | kpl | 1 | 0 | 0
E 03 006 | Zaščitna cev
Zaščita cevi iz PE različnih dolžin, za prečkanje z drugimi komunalnimi vodi
| d110 | m' | 10 | 0 | 0
E 03 007 | Indikacijski trak
Dobava in montaža indikacijskega opozorilnega traku za vodo
| pozor plinovod | m' | 20 | 0 | 0
E 03 008 | Podstavki
Betoniranje fiksnih betonskih sidernih podstavkov za fiksiranje vozlišč
| velikosti 50/34/15 | kos | 1 | 0 | 0
E 03 009 | Pozicijska tablica
Pozicijska tablica - armatura po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | kos | 1 | 0 | 0
E 03 010 | Izpihovanje
Izpihovanje plinovoda ter tlačni preizkus oz. preizkus tesnosti plinovoda. Tlačni preizkus plinovoda z zrakom, nadtlak p=6barov, čas trajanja t=24h, registrator.
| Vključno z izdajo zapisnika | kos | 1 | 0 | 0
E 03 011 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetek plinovoda z vnosom v komunalni kataster
| pavšal | kpl | 1 | 0 | 0
E 03 012 | Nadzor
Nadzor upravljalca plinovodnega omrežja, zapiranje plinovoda
| pavšal | kpl | 1 | 0 | 0
03 | PLINOVOD |  |  |  | 0